{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,1],[1,2,1,5],[18,1,18,5],[19,2,19,5]]}
["消防控制室联网设备清单表（仅供参考，各投标单位以实际勘察现场为准）"]
["项目名称",null,"安徽三联学院图书馆、Q楼、106消防控制室主机联网"]
["序号","部件名称","型号","数量","单位","备注"]
[1,"火灾自动报警控制器（联动型）","JB-TGL-EI8000G/2904型",{"v":1,"d":"1.00"},"台","12回路，含DC24V/2A电源、打印机、一套多线联动盘、一台立式柜体。需配4节DC12V 24Ah电池"]
[2,"控制模块","J-EI8043S",{"v":6,"d":"6.00"},"只","依爱"]
[3,"继电器","14角DC24v",{"v":6,"d":"6.00"},"只","正泰"]
[4,"消防广播主机","GB9242/500",{"v":5,"d":"5.00"},"台","总线制，30分钟录音，数字录放"]
[5,"消防电话主机","DH9261/B/20",{"v":1,"d":"1.00"},"台","液晶界面，20门分机电话"]
[6,"总线联动盘","J-EI8122",{"v":6,"d":"6.00"},"台","60键，2U尺寸，可编程，具有状态指示"]
[7,"多线联动盘","J-EI8123",{"v":2,"d":"2.00"},"台","24组多线输出，2U尺寸，需配12只J-EI6107终端负载"]
[8,"依爱网卡","J-EI6108",{"v":2,"d":"2.00"},"台","6000T/6000G/N90/8000G/8000T/8000M/8000S/6310，连接CRT、集中机构成EICan网络系统"]
[9,"外控电源","J-EI6200/30A",{"v":2,"d":"2.00"},"台","依爱"]
[10,"蓄电池","DC12V 24Ah",{"v":4,"d":"4.00"},"块","国标"]
[11,"终端器","J-EI6107",{"v":24,"d":"24.00"},"只","依爱"]
[12,"双绞屏蔽电缆","RVVSP-2*2.5",{"v":2000,"d":"2000.00"},"米","远东（室外地埋线）"]
[13,"广播线"," ZRNH-RVS-2×2.5",{"v":1300,"d":"1300.00"},"米","远东.红黑"]
[14,"电管（含线盒辅材）","Φ20",{"v":20,"d":"20.00"},"根","国标"]
[15,"PE穿线管","DN32",{"v":450,"d":"450.00"},"米","国标，黑色（室外地埋管）"]
["说明：","1.本次改造需更换图书馆联动控制器，修改联动程序并增加图形显示功能，此功能便于值班人员及时锁定具体火警报警位置。      \n2.本次报价需对5号公寓楼、图书馆广播系统分区改造，原有广播系统在启动时广播盘功率不足，过载。                                                                                                                                                     3.本次报价含设备安装、调试、综合布线、CRT布点（点位分布图纸）、核对及消防广播系统分区改造。                                            \n4.本次报价需对控制室报警主机增加总线控制盘，原有总线控制盘点位不足，联动模块未按规范要求设置总线盘启动功能。                                                                                          5.本改造项目需质保两年。\n6.本次报价均需含税价格。"]